雅安市人民医院儿科大楼热水和泳池系统设备维保方案

- 维保设备情况

- 设备用途：儿科大楼月子中心热水和泳池供热循环系统

- 设备清单：

- 燃气商用容积式热水器：品牌“瑞美”，额定热功率99KW，数量6台。

- 三集一体机：品牌“爱克”，数量1套。

- 空气源热泵主机：品牌“爱克”，数量2台。

- 沙缸：品牌“爱克”，数量2个。

- 板式换热器：2台。

- 循环水泵：10套。

- 维保方案

- 燃气商用容积式热水器：检查设备外观完整性，各部件是否紧固，设备各接口严密性；通电检查控制面板显示是否正确；点火动作是否正常；手动检查设备安全阀起跳是否正常，阀与设备连接口是否有锈蚀情况并处理。

- 循环泵部分：检查循环泵泵体完整性，外观整洁性，各部件紧固，接地良好；确保电机活，无卡阻现象；另检查并紧固水泵螺栓，并做防锈处理；定期检查泵头盖密封圈，如有破损用及时更换；定期对运转部位添加润滑剂。

- 毛发器设备：定期检查毛发器设备的过滤器是否干净。

- 热交换器：定期检查热交换器进、出口阀门的严密性并处理；检查盘片压条的严密性并处理；检查换热器前后的仪表指针灵活性、准确性，表盘清晰度。

- 沙缸：启动并检查沙缸工作状态，确认反冲洗功能是否正常。

- 三集一体机：检查除湿热泵风道风口，确保没有障碍物阻挡；定期清理过滤网；定期用水清洗两器；定期检查皮带的松紧程度并调整；检查重点部位的螺栓是否松动，并加以紧固；启动设备，查看工作情况是否正常，有无异常声音。

- 空气源热泵主机：检查设备外观完整性，各部件是否紧固，设备各接口严密性；通电检查控制面板显示是否正常。

- 管道阀门及附件：定期检查泳池管网系统阀门的严密性，阀门开关应灵活可靠，无卡阻现象，关闭严密，内外无渗透；管道及各附件外表整洁美观，无裂纹，油漆完整无脱落；过滤口拆洗，无杂件，无漏水；压力表指针灵活，指示准确，表盘清晰，无生锈，便于观察，紧固良好，表阀及接头无漏水。

- 控制柜：断开控制箱内总电源开关，检查转换开关，停动、停止按钮动作应灵活可靠；检查控制箱内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

- 电缆线路：检查线路是否破损，绝缘性是否完好；接线盒防水性是否完好。

11、试运行：合上总电源，检查电源指示是否正常；手动旋转电机轴，转动应灵活；点动判断水泵的转向是否正确，若有误予以更正；泵运转应平稳，无明显振动的异声，压力指示正常。控制柜内各电器应无不良噪音。

- 维保预算

全年维保费用共计：38000.00元。

（人民币大写：叁万捌仟元整）

备注：（1）以上维保费含≤600.00元以内配件更换费用；

（2）大于600.00元费用由甲方承担，另行支付。